| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И ИНЖИНИРИНГ |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от ____________ 2023 года № ____________ |

схема теплоснабжения подпорожского городского поселения подпорожского района ленинградской области на пЕриод 2014-2029 гг.

Актуализация на 2024 г.

Утверждаемая часть

| Генеральный директор | А.Н. Сова |
| --- | --- |

Договор на выполнения работ

№1 от 19.01.2023 г.

# Содержание

Содержание	2

АННОТАЦИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	8

1.1.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	8

1.2.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	9

1.3.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	11

1.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	11

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

2.1.	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.2.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	15

2.3.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	22

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	24

3.1.	Перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	24

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	26

4.1.	Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения	26

4.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, выбор приоритетного варианта	31

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	36

5.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	36

5.2.	Целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	38

5.3.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	38

5.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	38

5.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	38

5.6.	Обоснование предлагаемых для технического перевооружения котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	39

5.7.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	39

5.8.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	39

5.9.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	39

5.10.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	39

5.11.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	40

5.12.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	40

5.13.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения	40

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	41

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников теловой энергии (использование существующих резервов)	41

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	41

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	42

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	42

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	43

6.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	48

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	49

8.	Перспективные топливные балансы	50

8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	50

8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	54

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	56

9.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	56

9.2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	56

9.3.	Оценка капитальных вложений в перекладку и строительство тепловых сетей	57

9.4.	Эффективность инвестиций	60

9.5.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	60

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	62

11.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	67

12.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	68

12.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	68

12.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	68

12.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	68

12.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	68

12.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	68

12.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	69

13.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	70

14.	Ценовые (тарифные) последствия	76

АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с Договором №1 от 19 января 2023 года между ООО «Электронсервис» и Администрацией муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения поселения и проблем при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии разработать возможные направления развития теплового хозяйства поселения, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений, а также экономическую эффективность по рекомендуемому варианту.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В пределах данной работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2029 года. В качестве базового года принимается 2022 год.

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории Подпорожского ГП на основании данных, полученных от администрации Подпорожского ГП, на ближайшую перспективу отсутствуют.

В таблице 1.1.1. представлены прогнозы изменения зон застройки на основании данных Генерального плана Подпорожского ГП.

Таблица 1.1.1. Прогнозы зон застройки на территории Подпорожского ГП

|  | Функциональные зоны | Ед. изм. | Территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (до 2030 г.) |
|  | ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | га | 2698,9 | 2698,9 | 2698,9 |
| 1. | ЖИЛАЯ ЗОНА |  |  |  |  |
|  | многоэтажной застройки | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | среднеэтажной застройки | га | 53,2 | 57,9 | 65,8 |
|  | малоэтажной застройки | га | 48,4 | 48,4 | 53,5 |
|  | индивидуальной застройки | га | 278,0 | 343,8 | 419,5 |
|  | Итого | га | 382,2 | 452,7 | 541,4 |
| 2. | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |  |  |  |
|  | объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | 26,5 | 40,1 | 50,8 |
|  | объектов социальной инфраструктуры: | га | 35,5 | 41,5 | 46,3 |
|  | здравоохранения и социальной защиты | га | 7,6 | 8,1 | 11,4 |
|  | образования | га | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
|  | Культуры | га | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|  | Спорта | га | 4,2 | 8,1 | 9,6 |
|  | Итого | га | 62 | 81,6 | 97,1 |
| 3. | ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | территории общего пользования | га | 85,0 | 92,7 | 157,4 |
|  | сохраняемых природных ландшафтов | га | 1132,3 | 1040,5 | 936 |
|  | Итого | га | 1217,3 | 1133,2 | 1093,4 |
| 4. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
|  | промышленных предприятий II класса опасности | га | - | 3,6 | 3,6 |
|  | промышленных предприятий III класса опасности | га | 44,7 | 55,4 | 55,4 |
|  | промышленных предприятий IV–V класса опасности | га | 237,6 | 250 | 274,1 |
|  | коммунально-складских предприятий IV–V класса опасности | га | 25,9 | 28 | 30,8 |
|  | зоны инженерной инфраструктуры | га | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | зоны транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
|  | железнодорожного транспорта | га | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
|  | автомобильного транспорта | га | 102,8 | 117,1 | 133,8 |
|  | внутреннего водного транспорта | га | - | 0,1 | 0,1 |
|  | зоны санитарно-защитного озеленения | га | - | 43,8 | 94,1 |
|  | Итого | га | 462,5 | 549,5 | 643,4 |
| 5. | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | га |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 428,8 | 352,3 | 195,6 |
|  | индивидуальных огороднических участков | га | 62,2 | 39,7 | 38,1 |
|  | садоводческих некоммерческих объединений граждан | га | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
|  | Итого | га | 552,6 | 453,6 | 295,3 |
| 6. | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Кладбищ | га | 22,3 | 28,3 | 28,3 |
|  | Итого | га | 22,3 | 28,3 | 28,3 |

В ближайшей перспективе в Подпорожском ГП планируется строительство, ввод в эксплуатацию и подключение к существующей системе теплоснабжения нескольких новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 3,4289 Гкал/ч.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице1.2.1. приведены перспективные объемы потребления тепловой энергии.

Таблица 1.2.1. Перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал

| № | Наименование источника тепловой энергии | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | тыс. Гкал | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | тыс. Гкал | 14,507 | 14,507 | 14,529 | 17,164 | 17,164 | 17,164 | 18,573 | 18,573 |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская | тыс. Гкал | 20,701 | 19,657 | 19,677 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | тыс. Гкал | 10,603 | 10,603 | 10,603 | 10,603 | 10,603 | 10,603 | 10,603 | 10,603 |
| 5 | БМК №8, ул. Исакова | тыс. Гкал | 9,791 | 8,836 | 8,836 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 7,369 | 7,369 |
| 6 | БМК №9 | тыс. Гкал | 1,897 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская | тыс. Гкал | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| ИТОГО по ООО "Петербургтеплоэнерго" |  | тыс. Гкал | 79,325 | 77,368 | 77,410 | 82,079 | 82,079 | 82,079 | 83,966 | 83,966 |
| 8 | БМК №13 пер. Металлистов | тыс. Гкал | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 9 | БМК №25 ул. Клубная | тыс. Гкал | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | тыс. Гкал | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 |
| 10 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | тыс. Гкал | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная 4,5 МВт | тыс. Гкал | 9,376 | 13,024 | 13,024 | 13,024 | 13,024 | 13,024 | 13,024 | 13,024 |
| 12 | Котельная «Новая деревня» | тыс. Гкал | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Итого по Подпорожскому ГП |  | тыс. Гкал | 90,056 | 91,747 | 91,789 | 96,458 | 96,458 | 96,458 | 98,345 | 98,345 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На ближайшую перспективу приросты объемов потребления тепловой энергии индивидуальной застройкой не ожидаются. В случае строительства индивидуальных жилых домов потребность в тепловой энергии будет обеспечиваться работой индивидуальных теплогенераторов.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Подпорожского ГП расположено одиннадцать систем централизованного теплоснабжения. Все источники централизованного теплоснабжения располагаются в городе Подпорожье:

котельная №1 ул. Свирская, д.39Б;

котельная №3 ул. Культуры, д.12;

котельная №4 ул. Комсомольская, д.2В;

котельная №6 Свирская, д.80А;

блочно-модульная котельная №8 (далее по тексту – БМК №8) ул. Свирская, д.11А;

блочно-модульная котельная №9 (далее по тексту – БМК №9) ул. Исакова, д.24;

блочно-модульная котельная №18 (далее по тексту – БМК №18) ул. Гражданская;

Блок-модульная котельная с наружными сетями и подводящим газопроводом мощностью 308 кВт (бывшая котельная №13, далее по тексту - БМК №13) пер. Металлистов;

Блок-модульная котельная с наружными сетями мощностью 1074 кВт на сжиженном газе (бывшая котельная №25, далее по тексту - БМК №25) ул. Клубная;

котельная ДРСУ ул. Паромная;

котельная 4,5 МВт.

Существующие и перспективные зоны действия котельных Подпорожского ГП представлены на рисунке 2.1.1. - 2.1.2.

Рисунок 2.1.1. Зоны действия котельных Подпорожского ГП в 2022 году

Рисунок 2.1.2. Зоны действия котельных Подпорожского ГП в 2029 году

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Зоны индивидуального теплоснабжения локализованы около зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой плотностью тепловых нагрузок на территории индивидуальных одноэтажных или двухэтажных зданий. Точная информация о количестве и установленной мощности индивидуальных теплогенераторов отсутствует.

  - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На территории Подпорожского ГП расположено одиннадцать систем централизованного теплоснабжения.

Зоны действия котельных охватывает жилую и общественную застройку города.

Предусматривает техническое перевооружение существующих источников котельных №1, №3, №6 с увеличением установленной тепловой мощности, и котельных №4, №8, №9, №18 без увеличения тепловой мощности, техническое перевооружение БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ, строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности и снижения аварийности, а также строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей и перераспределения тепловых нагрузок между котельными.

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников тепловой энергии без изменений, за исключением котельных №1 и БМК №8. В зону действия котельной №1 частично включается зона действия БМК №8.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Подпорожского городского поселения на расчетный срок до 2029 года представлены в таблице 2.2.1.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 2.2.1 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Подпорожского ГП

| № | Наименование источника тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Петербургтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
|  |  | % с/н |  | 2,06% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,226 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,78 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 20,2% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
|  |  | % с/н |  | 2,13% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,196 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 9,01 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 7,468 | 7,468 | 7,468 | 7,468 | 7,468 | 7,468 | 8,068 | 8,068 | 8,068 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 9,8% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
|  |  | % с/н |  | 2,08% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,303 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,23 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 9,820 | 9,820 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 3,41 | 3,42 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 24,0% | 24,0% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  |  | % с/н |  | 0,35% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,020 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,78 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 12,9% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |
| 5 | БМК №8, ул. Исакова | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
|  |  | % с/н |  | 1,92% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,083 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 3,631 | 3,525 | 3,525 | 3,525 | 3,525 | 3,525 | 3,729 | 3,729 | 3,729 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,193 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 5,5% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
| 6 | БМК №9 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | % с/н |  | 2,08% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 11,0% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | % с/н |  | 2,04% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 0,832 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,178 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,029 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | -0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | -38,3% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| ИТОГО по источникам ООО "Петербургтеплоэнерго" |  | Установленная мощность | Гкал/ч | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,867 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 45,88 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 |
|  |  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 35,489 | 35,103 | 35,593 | 35,593 | 35,593 | 35,593 | 36,397 | 36,397 | 36,397 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,804 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,670 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | БМК №13 пер. Металлистов | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | % с/н |  | 2,12% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 37,9% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| 9 | БМК №25 ул. Клубная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | % с/н |  | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 0,357 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,110 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 41,1% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
|  |  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,487 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,110 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЛОГП «ЛДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % с/н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прирост | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Убыль | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Спецзастройщик ЛО 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная 4,5МВт | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  |  | % с/н |  | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,112 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,443 | 3,443 | 3,443 | 3,443 | 3,443 | 3,443 | 3,443 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 2,139 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,212 | 0,212 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 7,2% | 3,2% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| 12 | БМК "Новая деревня" | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  |  | % с/н |  | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка: | Гкал/ч | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Резерв/дефицит (+/-) | % | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% |
| Итого по Подпорожскому ГП: |  | Установленная мощность | Гкал/ч | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,98 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Тепловые потери | Гкал/ч | 3,40 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
|  |  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 39,65 | 39,22 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 40,56 | 40,56 | 40,56 |
|  |  | Прирост | Гкал/ч | 2,14 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Убыль | Гкал/ч | 0,78 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Как видно из таблиц, на настоящий момент на котельных №1, №3, №6, БМК№8 и №18 существует дефицит тепловой мощности, у котельной №6 он достигает 17 %.

На котельных 4,5МВт, №3, №4, БМК №9, БМК №13, №25, котельной ДРСУ присутствует резерв мощности.

На 2029 год на всех источниках присутствует резерв тепловой мощности.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена.

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

Основными показателями оценки целесообразности подключения новых потребителей

в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Ввиду сохранения всех котельных радиусы эффективности от тепловых источников сохраняются (смотреть Главу 7).

Рисунок 2.3.1. Радиусы эффективности Подпорожского ГП в конце расчетного периода

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 3.1.1.

Сведения о нормативных затратах теплоносителя указаны в соответствии с расчетными значениями электронной программы Zulu.

Таблица 3.1.1. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатели баланса производительности ВПУ | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 2,966 | 2,644 | 2,323 | 2,001 | 1,680 | 1,358 | 1,037 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 16,228 | 14,469 | 12,710 | 10,951 | 9,192 | 7,433 | 5,674 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 2,119 | 1,906 | 1,693 | 1,479 | 1,266 | 1,053 | 0,840 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 11,595 | 10,428 | 9,262 | 8,096 | 6,929 | 5,763 | 4,596 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,566 | 1,470 | 1,374 | 1,278 | 1,182 | 1,086 | 0,990 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 8,570 | 8,044 | 7,519 | 6,993 | 6,468 | 5,943 | 5,417 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,722 | 0,683 | 0,644 | 0,606 | 0,567 | 0,529 | 0,490 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 3,949 | 3,738 | 3,526 | 3,315 | 3,104 | 2,893 | 2,681 |
| БМК №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 2,012 | 1,755 | 1,498 | 1,241 | 0,984 | 0,727 | 0,470 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 11,009 | 9,603 | 8,197 | 6,790 | 5,384 | 3,978 | 2,572 |
| БМК №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 |
| БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| ИТОГО по источникам ООО "Петербургтеплоэнерго" | т/ч | 9,833 | 8,906 | 7,980 | 7,054 | 6,128 | 5,202 | 4,275 |
|  | тыс.т./год | 53,804 | 48,736 | 43,668 | 38,600 | 33,532 | 28,463 | 23,395 |
| БМК№13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» | т/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
|  | тыс.т./год | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| котельная ДРСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК "Новая деревня" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Котельная 4,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| нормативный объем годовой подпитки | тыс.т./год | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 |
| Всего по Подпорожскому ГП: | т/ч | 10,257 | 9,330 | 8,404 | 7,478 | 6,552 | 5,626 | 4,700 |
|  | тыс.т./год | 56,125 | 51,057 | 45,989 | 40,921 | 35,853 | 30,784 | 25,716 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Мастер-план развития системы теплоснабжения Подпорожского городского поселения  (далее «Мастер-план») в актуализируемой схеме теплоснабжения выполняется в соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены базовые принципы технической политики развития системы теплоснабжения Подпорожского городского поселения, определяющие возможные варианты развития систем теплоснабжения, а именно:

- строительство новых (особенно расположенных в районах жилой застройки) и эксплуатация существующих источников тепловой энергии должны осуществляться с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водный бассейн, шумовое воздействие);

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей и строительством новых резервирующих перемычек.

Каждый вариант сценариев обеспечивает покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в Подпорожском городском поселении. Критерием этого обеспечения является соблюдение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергия является главным условием для разработки сценариев (вариантов) Мастер-плана.

В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна проводиться оценка экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка инвестиционной целесообразности и привлекательности проектов.

Представленный Мастер-план носит предварительный характер, и ввиду сложности на момент актуализации с определением источников финансирования, вариант развития теплоснабжения в последующих актуализациях может быть скорректирован.

Вариант №1

Предусматривает техническое перевооружение существующих котельных №1, №3, №6 с увеличением установленной тепловой мощности, и котельных №4, №8, №9, №18 без увеличения тепловой мощности, техническое перевооружение БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ, строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и ре-конструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности и снижения аварийности, а также строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей и перераспределения тепловых нагрузок между котельными (строительство участка тепловой сети от ТК12 до ТК7а протяженностью 185 м Dу 125 в зоне теплоснабжения котельной №1).

Схема тепловых сетей варианта-1 указана на рис.4.1.1.

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников тепловой энергии без изменений, за исключением котельных №1 и БМК №8. В зону действия котельной №1 частично включается зона действия БМК №8.

Вариант №2

Предусматривает реконструкцию котельных №1 и №4 с закрытием котельных №3, №6, №8 и БМК №9, техническое перевооружение котельной №18, техническое перевооружение БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ, строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, подключения новых потребителей.

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников тепловой энергии без изменений у всех котельных, за исключением котельных №1 и №4. В зону действия котельной №1 включаются зоны действия котельных №8 и БМК №9 (зона действия представлена на рисунке 4.1.2).

В зону действия котельной №4 включаются зоны действия котельных №3 и №6.

Вариант №3

Предусматривает строительство новых котельных №7 и №11 с закрытием котельных №1 и №3, техническое перевооружение существующих источников: котельных №4, №6, №8 и БМК №9, котельной №18, техническое перевооружение БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ, строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, подключения новых потребителей.

Строительство дополнительных новых котельных необходимо для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности:

строительство котельной №7 с переключением потребителей от котельной №1 и потребителей от котельной №8 (зона действия представлена на рисунке 4.1.3);

строительство котельной №11 с переключением всех потребителей от котельной №3.

Вариант №4

Предусматривает строительство новых котельных №7 и №11 с закрытием котельных №1, №,3, №4 и №8, техническое перевооружение БМК №9 и котельных №6 и №18, техническое перевооружение БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ, строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, подключения новых потребителей.

В зону действия котельной №7 включаются зоны действия котельных №1 и №8 (зона действия представлена на рисунке 4.1.4).

В зону действия котельной №11 включаются зоны действия котельных№3 и №4.

Рисунок 4.1.1 Схема тепловых сетей варианта-1.

Рисунок 4.1.2 Схема тепловых сетей варианта-2.

Рисунок 4.1.3 Схема тепловых сетей варианта-3.

Рисунок 4.1.4 Схема тепловых сетей варианта-4.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, выбор приоритетного варианта

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.

В поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной.

Рисунок 4.2.1. Итоговые затраты вариантов развития систем теплоснабжения

Рисунок 4.2.2. Затраты на реконструкцию тепловых сетей вариантов развития систем теплоснабжения

Рисунок 4.2.3. Затраты на техническое перевооружение/строительство источников вариантов развития систем теплоснабжения

Рисунок 4.2.4. Удельный расход электроэнергии на передачу и распределение тепловой энергии вариантов развития систем теплоснабжения

Рисунок 4.2.5. Тепловые потери вариантов развития систем теплоснабжения

Рисунок 4.2.6. Расход натурального топлива вариантов развития систем теплоснабжения

Учитывая представленные технико-экономические показатели оптимальным являются вариант-1 развития теплоснабжения Подпорожского ГП.  Для оперативного снижения дефицита тепловой энергии и выгодным по эксплуатационным затратам является вариант-4, т.е. строительство двух новых источников тепловой энергии с закрытием части котельных.

Но если не рассматривать оперативное снижение, то по всем показателям эффективным является вариант-1 развития системы теплоснабжения.

Таблица 4.2.1. Основные технико-экономические показатели для сравнения вариантов теплоснабжения

| № п/п | Наименование варианта | Затраты на реконструкцию/строительство источников, тыс. руб. | Объем реконструкции/строительства тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | Средний диаметр реконструирования/строительства сетей, мм | Объем реконструкции/строительства тепловых сетей, куб.м (% от фактического объема тепловых сетей) |  | Затраты на реконструкцию тепловых сетей, тыс.руб. | Уд. расход электроэнергии на передачу и распределение тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Тепловые потери, тыс. Гкал | Расход натурального топлива, тыс. м3 | Итоговые затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариант-1 | 684520 | 4,6 | 0,176 | 118,3 | 19,5% | 352619 | 16,1 | 12,8 | 14205 | 1037139 |
| 2 | Вариант-2 | 1210639 | 12,2 | 0,200 | 382,6 | 63,0% | 451773 | 22,3 | 14,3 | 15326 | 1662412 |
| 3 | Вариант-3 | 882509 | 10,0 | 0,168 | 222,3 | 36,6% | 333989 | 18,7 | 13,2 | 14311 | 1216498 |
| 4 | Вариант-4 | 382094 | 10,5 | 0,268 | 592,6 | 97,6% | 406623 | 18,5 | 13,9 | 14015 | 788717 |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством РФ, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

  - Целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Энергия ветра.

Так как среднегодовая скорость ветра в Подпорожском ГП не превышает 5 м/с, в связи с чем ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения практически не применимы — их стартовая скорость начинается с 3-6 м/с, и получить от их работы существенное количество энергии не удастся. Однако на сегодняшний день все больше производителей ветрогенераторов предлагают т. н. роторные установки, или ветрогенераторы с вертикальной осью вращения. Принципиальное отличие состоит в том, что вертикальному генератору достаточно 1 м/с чтобы начать вырабатывать электричество.

Необходимо проведение расчетов с подтверждением эффективности использования энергии ветра как возобновляемого источника энергии на территории Подпорожского городского поселения при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии в условиях низкой среднегодовой скорости ветра.

Энергия солнца.

Продолжительность солнечного сияния в Подпорожского городском поселении менее 1700 часов в год (70 дней в году)

При этом значительное их количество их приходится на летние месяцы, в связи с чем в зимний период использование солнечных батарей осложнено.

На основании выше представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии, использование энергии солнца как возобновляемого источника энергии на территории Подпорожского городского поселения не целесообразно.

Местные виды топлива использовать не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически не обоснована.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для технического перевооружения котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В рамках исключения дефицита мощности на котельной БМК №8 необходимо выполнить мероприятие по строительству участка тепловой сети от ТК-12 до ТК7а, что позволит уменьшить подключенную нагрузку потребителей, подключенных к тепловым сетям котельной БМК №8 за счет переключения данных потребителей к тепловым сетям котельной №1 (переключаемся тепловая нагрузка составляет 0,519 Гкал/ч).

Установленная мощность котельной №1 увеличивается за счет технического перевооружения котельной №1.

Техническое перевооружение котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии представлено в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1 Обоснование предлагаемых для технического перевооружения котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Уст. мощность до технического перевооружения, Гкал/ч | Уст. мощность после технического перевооружения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №1 в части модернизации основного оборудования | 8,944 | 11,01 |

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к централизованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффективности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных со значительной протяженностью тепловых сетей малого диаметра).

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов подключение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в каждом отдельном случае, руководствуясь положениями нормативно-технической документации.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

На расчетный срок до 2029 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на территории Подпорожского городского поселения, предлагается осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки городского поселения рассчитаны с учетом подключения новых потребителей.

Перспективные балансы мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012 Свод правил «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения городского поселения запроектирован на температурный график 95/70°C

Выбор данного способа регулирования обусловлен наличием только отопительной нагрузки в системах теплоснабжения, а также наличием выгодного преимущества такого способа регулирования - стабильный гидравлический режим работы тепловых сетей.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой не планируются в варианте-1 развития системы теплоснабжения.

Также предусматривается строительство нового участка сети для перераспределения тепловых нагрузок между зонами действия котельной №1 и БМК №8. Тепловая сеть, предлагаемая к строительству для перераспределения тепловых нагрузок, представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для перераспределения тепловых нагрузок

| Sys | Длина участка, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 3796 | 200 | ТК12 | ТК7а | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Подпорожское ГП планируется строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений различного назначения. Перечень таких зданий с указанием тепловой нагрузки и планируемого года ввода в эксплуатацию представлен в разделе 2.2 Обосновывающих материалов. Перечень участков тепловой сети, требуемых для подключения перспективных потребителей тепловой энергии представлен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для подключения перспективных потребителей

Таблица Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения 0 к тексту, который должен здесь отображаться..1

| Sys | Длина участка, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 3789 | 65,69 | ТК-17-3 | Подростковый клуб | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 3793 | 136,73 | ТК-17-3 | ДК | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 3794 | 15,14 | ТК-17-3 | ЦДЮТ | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 3795 | 79,27 | ТК-17-3 | Молодежный центр | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ИТОГО по котельной №3: | 296,83 |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 3634 | 70 | КТ-24 | Школа №4 перс. | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ИТОГО по котельной №4: | 70 |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| 3630 | 74,1 | ТК-15б | ж/дом перс.2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3628 | 62,01 | ТК-15 | ж/дом перс.1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ИТОГО по котельной №8: | 136,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная 4,5 МВт |  |  |  |  |  |  |
| 3806 | 17,94 | Т.5 | ж/дом Кирова 25/6 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3814 | 61,74 | Т.5 | Т.6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 3815 | 107,93 | Т.6 | ж/дом Кирова 25/5 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3822 | 18,26 | Т.4 | Т.5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 3824 | 154,06 | Т.2 | Адм.зд. | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ИТОГО по котельной 4,5 МВт: | 359,93 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Подпорожскому ГП: | 862,87 |  |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не предусматривается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

Одной из проблем организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей. Значительная часть магистральных и внутриквартальных сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2030 года) такие сети исчерпали свой ресурс и подлежат замене.

Часть сетей на территории Подпорожского городского поселения проложена в период до 1990 г., т.е. срок их эксплуатации превышает 25 лет. На расчетный период предлагается постепенная перекладка всех тепловых сетей. В таблице 6.5.1 представлен перечень тепловых сетей, планируемых для ремонта в период с 2022-2029 г.

Таблица 6.5.1 План ремонтных работ на тепловых сетях от котельных Подпорожского городского поселения.

| Наименование котельной | Участок тепловой сети | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Существующий тип прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1, ул. Свирская | ж.д. № 7/20 по ул. Строителей до д. 18 по ул. Красн-ская | 89 | 50 | канальная | 1963 |
| Котельная №1, ул. Свирская | ТК31 - до школы №8 | 108 | 19,5 | канальная | 1962 |
| Котельная №1, ул. Свирская | ТК31-до интерната | 89 | 53 | канальная | 1962 |
| Котельная №1, ул. Свирская | ТК7б(7) - до интерната | 76 | 30 | канальная | 1961 |
| Котельная №1, ул. Свирская | ТК8(7) - до ТК9(7) | 76 | 10 | канальная | 1961 |
| Котельная №1, ул. Свирская | по ж.д. №№ 30, 28 по ул. Волховская | 89 | 64 | подвальная | 1978 |
| Котельная №3, ул. Культуры | ТК2(11)- ТК1(11) | 159 | 8 | канальная | 1962 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | от ж.д. № 6 до ж.д. 6а по ул. Комсомольская | 89 | 64 | канальная | 1968 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | от ж.д. № 6 до ТК21 | 133 | 95 | канальная | 1971 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК12 до ТК12а | 159 | 37 | канальная | – |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК12а до школы №4 | 108 | 131 | канальная | – |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК12а до ТК12б | 133 | 50 | канальная | – |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК13-до ж.д.№ 9 по ул. Сосновая | 89 | 10 | бесканальная | 1966 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК13- до ж.д. № 11 по ул. Сосновая | 89 | 6 | канальная | 1966 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК3- до ж.д. № 19 по ул. Сосновая | 89 | 7 | канальная | 1970 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК11- до ж.д. № 21 по ул. Волкова | 108 | 5 | канальная | 1977 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ТК5- ж.д. № 19 по ул. Больничная | 89 | 3,5 | канальная | 1972 |
| Котельная №4, ул. Комсомольская | ж.д. № 31 до ж.д. № 30 по пр. Ленина | 159 | 114 | канальная | 1976 |
| Котельная №6, ул. Некрасова | ТК5 -до ж.д. № 78 по уд Свирская | 108 | 4 | канальная | 1976 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК3 - ж.д.№23 ул.Исакова | 57 | 34 | канальная | 1956 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК9 - ТК9б | 89 | 65 | канальная | 1957 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК9б - ТК9а | 89 | 6 | канальная | 1957 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК21а - ТК21б | 159 | 57 | канальная | 1974 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК22 - ж.д.№18 ул.Исакова | 89 | 6 | канальная | 1972 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК22 - ТК25 | 133 | 18 | канальная | 1972 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК25 - ж.д.№20 ул.Исакова | 133 | 6 | канальная | 1972 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ж.д.№20 ул.Исакова - ж.д. №24 ул.Волховская | 108 | 140 | канальная | 1977 |
| Котельная №8, ул. Исакова | ТК16 - ж.д.№14 ул.Гнаровской | 89 | 3 | канальная | 1986 |
| Котельная №18, ул. Гражданская | ТК1а - ТК1 | 159 | 73 | канальная | 1975 |
| Котельная №18, ул. Гражданская | ТК5а - ТК5 | 108 | 15 | канальная | 1975 |
| Итого: |  | – | 1184 | – | – |

Таблица 6.5.2 План ремонтных работ на тепловых сетях от котельных Подпорожского городского поселения на 2023-2029 гг.

| Sys | Длина участка, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2072 | 1 | ТК-8-БИС | задв.ТК-8-1 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2079 | 2 | задв.ТК-8-1 | Красноармейская 13 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2100 | 20 | ТК-5(7) | ТК-5(7)-1 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2102 | 1 | ТК-5(7) | задвижка 13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2106 | 1 | ТК-2(7) | задвижка 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2114 | 1 | задвижка 12 | ТК-5(7) | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2116 | 93 | задвижка 13 | ТК-6(7) | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2120 | 121,5 | задвижка 15 | задвижка 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2285 | 1 | ТК-2 | задвижка 41 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2246 | 74 | ТК-5 | ТК-6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2300 | 1 | ТК-10б | задвижка 43 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2305 | 85 | задвижка 43 | ТК-24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2314 | 30 | ТК-24 | ТК-25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2412 | 78 | задвижка 61 | ТК-13а | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 2447 | 1 | ТК-7а(7) | ЗА-ТК-7а(7) | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 2044 | 1 | ТК-6-БИС | задвижка 7 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2055 | 1 | ТК-9-БИС | задвижка 6 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2104 | 8 | ТК-6(7) | Пожарная часть №139 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2175 | 11,4 | ТК-1 | ТК-27 | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 2213 | 60 | вр. 14 | ТК-8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2217 | 1 | ТК-8а | задвижка 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2222 | 8,5 | задвижка 28 | Красноармейская 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2291 | 5 | ТК-2а | Свир.39А | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 2325 | 6 | ТК-10а | Свирская 33 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2328 | 1 | ТК-10 | задвижка 48 | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 2329 | 11 | задвижка 49 | ТК-10а | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2332 | 1 | ТК-10в | задвижка 49 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2387 | 1 | ТК-21 | задвижка 57 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2392 | 9 | задвижка 57 | ввод 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2399 | 10,6 | ТК-12 | ТК-17 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2402 | 1 | ТК-13а | задвижка 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2404 | 7 | задвижка 60 | Исак.4а | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2417 | 1 | ТК-14 | ЗА-ТК-14 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 2419 | 1 | ТК-14а | задвижка 63 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2422 | 21 | задвижка 63 | Кир. 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2429 | 1 | ТК-16 | задвижка 64 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2430 | 11 | задвижка 64 | Кир.5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2439 | 23 | ТК-7(7) | ТК-7б(7) | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3287 | 28 | ТК-16 | ИП Самсонов А.Н. | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3349 | 1 | вр. 14 | Красноармейская 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2434 | 4,5 | ТК-7б(7) | Стр.6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2450 | 7 | задвижка 66 | Кир.17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2991 | 35 | ТК-7 | ТК-7а | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2972 | 5 | ТК-9б | ЖЭУ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2974 | 5 | ТК-9б | редакция | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2981 | 10 | ТК-9 | прокуратура | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2997 | 8 | ТК-5а | Свир.27 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2272 | 1 | ТК-26 | задвижка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2279 | 42 | задвижка | Белозерская 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2048 | 1 | ТК-4-БИС | задвижка | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| 3681 | 0,5 | Красноармейская 14 | Красноарм.14 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3667 | 0,5 | Свирская 33 | Свир.33 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| 3657 | 0,5 | Белозерская 3 | Белоз.3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3651 | 0,5 | Красноармейская 12 | д/сад №9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 3645 | 0,5 | Красноармейская 13 | Красноарм.13 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| 3639 | 0,5 | Красноармейская 9 | Красноарм.9 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| 3637 | 0,5 | Красноармейская 11 | Красноарм.11 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| 2080 | 20 | задвижка | ТК-5-БИС | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| 2053 | 29,5 | ТК-5-БИС | ТК-9-БИС | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| 2452 | 1 | ТК-9(7) | задвижка 66 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 913,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 2583 | 53 | ТК-4(11) | ТК-5(11) | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2587 | 14 | ТК-5(11) | ТК-6(11) | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2651 | 8 | ТК-9 | ТК-9а | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 2657 | 98,1 | ТК-2 | ТК-2б | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 2679 | 7 | ТК-16 | План.1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3361 | 8 | ТК-9 | ТК-9б | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2564 | 16 | ТК-11(11) | Д/сад | 0,0255 | 0,0255 | Подземная канальная |
| 2577 | 70 | ТК-3(11) | вр. 14а | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2671 | 10 | ТК-13 | Суд | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2682 | 15 | ТК-17-1 | гараж | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| 2688 | 35 | ТК-14 | ЗАГС | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3302 | 38 | ТК-2б | ТК-2б-1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2677 | 36 | ТК-15 | ТК-16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2667 | 25 | ТК-12 | Почта №187780 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| 2673 | 44 | ТК-13 | ТК-15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| 2675 | 26 | ТК-15 | План.3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3514 | 2 | ТК-2б-1 | Магазин | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 505,1 |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 2804 | 23 | ТК-14 | Комс.1 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3535 | 1 | задвижка 70 | ТК-16 | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 2721 | 77 | ТК-7 | ЦДТ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 2796 | 18 | ТК-12 | Сосн.11б | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 2802 | 83 | ТК-14 | РоссельхозБанк | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2807 | 4 | ТК-16 | вр.Комс.2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2824 | 2 | ТК-20 | ОФК | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2826 | 10 | ТК-19 | ТК-20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2828 | 14 | ТК-19 | гараж | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2830 | 38 | ТК-20 | магазин | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3266 | 40 | ТК-17 | Школа №3 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2794 | 70,5 | ТК-12 | ТК-13 | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная |
| 3610 | 185 | ТК-2 | Комс4А | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3366 | 1 | вр.Комс.2 | Комс.2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 566,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 2910 | 52 | ТК-8 | пр.Лен.19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2932 | 140 | ТК-5 | ТК-6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2938 | 34 | ТК-7 | ТК-7а | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2892 | 1,5 | Котельная № 6 | ТК-1 | 0,257 | 0,257 | Подземная канальная |
| 2894 | 8,5 | ТК-1 | котельная | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 2898 | 23 | ТК-2 | вр.3 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2900 | 24 | вр.3 | ангар+быт.к. | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2902 | 1 | вр.3 | ППТ общ.маст.уч.к. | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| 2912 | 20 | ТК-8 | пр.Лен.23 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2931 | 25 | ТК-5 | цех д/о+гараж | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 329 |  |  |  |  |  |
| БМК №8 |  |  |  |  |  |  |
| 2994 | 30 | ТК-7 | Свир.40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3029 | 34 | ТК-15 | ТК-15а | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3106 | 37 | ТК-21 | ТК-21а | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 2948 | 15 | ТК-23 | Красноармейская 7 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 2969 | 5 | ТК-22б | Исак.21а | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3005 | 25 | ТК-10 | нежилое здание | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3013 | 19 | ТК-4б | ДХШ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3015 | 12 | ТК-4б | гаражи | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| 3017 | 8 | ТК-4а | ТК-4б | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3052 | 26 | ТК-19а | Школа №1 ввод 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 3056 | 11,5 | ТК-19б | Школа №1 ввод 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3058 | 6 | ТК-19б | Школа №1 ввод 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3059 | 80 | ТК-19а | ТК-19б | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| 3062 | 34 | ТК-3 | Свир.23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3727 | 0,5 | Красноармейская 7 | Д/сад № 1 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| 3731 | 0,5 | Красноармейская 5 | Мастерские | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| 3076 | 41 | ТК-1 | ТК-1а | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 3088 | 19 | Исак.21 | ТК-23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3101 | 0,2 | ТК-1а | задвижка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 3537 | 0,8 | задвижка | 3440 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3083 | 10 | ТК-21б | Красноармейская 5 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 414,5 |  |  |  |  |  |
| БМК №9 |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | 7 | ув | СЭС | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 3112 | 10 | ув | Прачечная | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 3114 | 3 | ТК-4 | ув | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 3117 | 89,8 | вр. гк | Пищеблок | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3119 | 6,4 | ТК-3 | вр. гк | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 3121 | 0,49 | вр. гк | Главный корпус | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 3125 | 6 | ТК-2 | Инф.отделение | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3127 | 45 | ТК-1а | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 3129 | 8 | ТК-1 | ТК-1а | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| 3131 | 10,7 | ТУ | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3133 | 42 | ТУ | Скорая помощь | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3135 | 62,84 | ТК-1а | Морг | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3138 | 69 | ТК-1 | ТК-4 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3461 | 10,78 | ТУ | Инф. отделение | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| 3598 | 1 | БМК № 9 | Подогреватель ГВС Котельная №9 | 0,257 | 0,257 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 372,01 |  |  |  |  |  |
| БМК №18 |  |  |  |  |  |  |
| 3168 | 2,5 | ТК-15 | Сад.33 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3204 | 118 | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 3148 | 16 | БМК № 18 | ТК-1а | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ИТОГО: | 136,5 |  |  |  |  |  |
| МУП ПГП "Комбинат благоустройства" |  |  |  |  |  |  |
| БМК №25 |  |  |  |  |  |  |
| 3339 | 300 | БМК № 25 | ТК-3а | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 3324 | 80 | ТК-7 | ТК-7а | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 3326 | 20 | ТК-7а | Сев.1 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| 3340 | 110 | ТК-3а | ТК-4а | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ИТОГО: | 510 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3747,11 |  |  |  |  |  |

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки указаны в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1. Перечень тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Sys | Длина участка, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Диаметр до перекладки подающего тpубопpовода, м | Диаметр до перекладки обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2512 | 68.9 | Котельная №3 | 2530 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 0,205 | 0,205 |
| 2529 | 1 | 2530 | ТК-2 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 0,205 | 0,205 |
| 2669 | 74 | ТК-11 | ТК-13 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 0,1 | 0,1 |
| 2684 | 34,00 | ТК-17 | ТК-17-1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 0,1 | 0,1 |
| 2686 | 111,00 | ТК-14 | ТК-17 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 0,125 | 0,125 |
| 2689 | 64,00 | ТК-13 | ТК-14 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 0,15 | 0,15 |
| 3303 | 93,00 | ТК-17-1 | ТК-17-2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 0,1 | 0,1 |
| 3582 | 66,00 | ТК-17-2 | ТК-17-3 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 0,1 | 0,1 |
| 3786 | 19,21 | ТК-17-3 | ДК | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 0,05 | 0,05 |
| ИТОГО: | 481,21 |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Для удовлетворения требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» необходимо выполнить постепенный переход с открытой на закрытую схему теплоснабжения городского поселения в сроки до 2021 года.

В городском поселении отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

- Перспективные топливные балансы

В Схему теплоснабжения заложены базовые мероприятия, направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения:

Замена существующего оборудования котельных на новое и современное оборудование позволит снизить удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии до нормативных значений;

Реконструкция ветхих тепловых сетей позволит сократить потери в тепловых сетях (через изоляцию и с утечками теплоносителя).

В совокупности предлагаемые мероприятия позволят сократить удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии по котельным.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В качестве основного топлива на котельных №№1,3,4,6, № 13, БМК№№8, 9, 18 используется природный сетевой газ на БМК № 25, ул. Клубная используется сжиженный газ (СУГ), на котельной ДРСУ используются дрова до того момента пока не построится газовая БМК.

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего периода для котельных на территории Подпорожского ГП представлены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 Топливный баланс Подпорожского ГП

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 667 | 667 | 667 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 577 | 577 | 577 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 3651 | 3651 | 3651 | 3337 | 3337 | 3337 | 3337 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 3155 | 3155 | 3155 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 495 | 495 | 495 | 572 | 572 | 572 | 614 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 428 | 428 | 428 | 495 | 495 | 495 | 530 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 2708 | 2708 | 2708 | 3131 | 3131 | 3131 | 3358 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 2341 | 2341 | 2341 | 2706 | 2706 | 2706 | 2902 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 681 | 681 | 681 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 588 | 588 | 588 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 3724 | 3724 | 3724 | 4362 | 4362 | 4362 | 4362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 3219 | 3219 | 3219 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 350 | 349 | 347 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 303 | 302 | 300 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 1916 | 1910 | 1898 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 1656 | 1651 | 1641 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
| БМК №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 380 | 380 | 380 | 315 | 315 | 315 | 331 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 329 | 329 | 329 | 272 | 272 | 272 | 286 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 2082 | 2082 | 2082 | 1723 | 1723 | 1723 | 1811 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 1799 | 1799 | 1799 | 1489 | 1489 | 1489 | 1566 |
| БМК №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 73 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 63 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 349 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 302 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| по источникам ООО "Петербургтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2720 | 2699 | 2696 | 2784 | 2784 | 2784 | 2841 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 2293 | 2274 | 2272 | 2348 | 2348 | 2348 | 2398 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 14493 | 14390 | 14378 | 14857 | 14857 | 14857 | 15171 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 12476 | 12387 | 12377 | 12790 | 12790 | 12790 | 13062 |
| БМК №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 159 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 137 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 224 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 193 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| котельная ДРСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у т |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК "Новая деревня" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Котельная 4,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| Всего по Подпорожскому ГП: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 3014 | 2988 | 2986 | 3073 | 3073 | 3073 | 3131 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 2546 | 2524 | 2522 | 2598 | 2598 | 2598 | 2647 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 15979 | 15857 | 15845 | 16323 | 16323 | 16323 | 16638 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 13758 | 13653 | 13642 | 14056 | 14056 | 14056 | 14328 |

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях".

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

-	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

-	Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

-	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

-	объекты социально значимых категорий потребителей - в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

-	центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Определение нормативных запасов топлива осуществляется на основании следующих данных:

1) данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

2) способы и время доставки топлива;

3) данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

4) показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

5) технологическую схему и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных в режиме «выживания»;

6) перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;

7) расчетную тепловую нагрузку внешних потребителей (не учитывается тепловая нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на другие электростанции и котельные);

8) расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котельных;

9) обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов топлива на котельных;

10) размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий планируемому год;

11) фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний отчетный год.

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).

При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода электростанция подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» разработана в соответствии с требованиями п. 48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В данной главе отражены следующие вопросы:

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей поселения;

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для развития системы теплоснабжения муниципального образования;

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию системы теплоснабжения городского поселения;

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий развития системы теплоснабжения городского поселения.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7, 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения предусматриваются:

- перекладка ветхих тепловых сетей;

- замена сетей для снижения аварийности;

- строительство новых тепловых сетей к новым объектам и для перераспределения тепловых нагрузок между котельными;

- реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с увеличением диаметра трубопроводов из-за низкой пропускной способности;

- установка приборов учета;

- наладочные мероприятия;

- техническое перевооружение котельных.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Расчет стоимости котельных произведен на основании «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2022. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 217/пр. от «29» марта 2022 г. раздела 2 «Теплоснабжение», таблицы 19-02-001 «Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью».

Показателями НЦС предусмотрены технические параметры объектов городской инфраструктуры, отражающие современный уровень конструктивных, архитектурно-планировочных решений, технологических процессов и оборудования.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам ­ представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях.

Цены подсчитаны с учетом перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Ленинградской области.

Расчеты стоимости котельных выполнены – на новое строительство.

Таблица 9.2.1. Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие | Год | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №1 | 2023-2024 | 151750 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №3 | 2023-2024 | 129730 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №4 | 2026 | 151630 |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №6 | 2023-2024 | 65140 |
| 5 | Техническое перевооружение БМК №8 | 2027 | 76930 |
| 6 | Техническое перевооружение БМК №9 | 2028 | 39070 |
| 7 | Техническое перевооружение БМК №18 | 2029 | 33000 |
| ИТОГО: |  | 2023-2029 | 647250 |
| ГП "Лодейнопольское ДРСУ" |  |  |  |
| 8 | Строительство котельной БМК "Новая деревня" | 2023 | 7800 |
| МУП ПГП "Комбинат благоустройства" |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение БМК №25 | 2023 | 14620 |
| 10 | Техническое перевооружение БМК №13 | 2023 | 14850 |
| ИТОГО (без НДС) |  |  | 684520 |
| ИТОГО (с НДС 20%) |  |  | 821424 |

  - Оценка капитальных вложений в перекладку и строительство тепловых сетей

В период до 2029 года предлагается постепенная перекладка сетей для снижения аварийности и постепенная перекладка по мере исчерпания эксплуатационного ресурса.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей выполнена с использованием «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», утвержденный приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 205/пр. от «28» марта 2022 г.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 100 м наружных тепловых сетей, бесканальной прокладки трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 оС, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в сухих грунтах в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвал... (13-07-007).

Расчеты выполнены - НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Перевод цен на 2022 год выполнен по индексам дефляторам Минэкономразвития.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке и строительству тепловых сетей приведены в таблице 9.3.1.

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части тепловых сетей сформированы, в составе 6 групп инвестиционных проектов:

● Первая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку и строительство новых сетей для распределения тепловых нагрузок между котельными;

● Вторая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с увеличением диаметра трубопроводов из-за низкой пропускной способности;

● Третья группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включая тепловых сетей, протяженностью 1184 м согласно;

● Четвертая группа – установка приборов учета у потребителей;

● Пятая группа – наладочные мероприятия.

Таблица 9.3.1 Расчет капитальных вложений в перекладку и строительство тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство новых сетей | тыс. руб. без НДС | 5217 | 40087+284,10 | 13965+4436,30 |  |  |  |  | 22373 | 86362 |
| Средний диаметр | м | 0,1 | 0,08 | 0,125 |  |  |  |  | 0,122 |  |
| Длина | м | 70 | 631 | 185 |  |  |  |  | 296,8 | 1182,8 |
| Темп прокладки | % | 6% | 53% | 16% |  |  |  |  | 25% | 100% |
| 2.Изменение диаметра сетей из-за низкой пропускной способности, проведение наладочных работ | тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 51134 | 51134 |
| Средний диаметр | м |  |  |  |  |  |  |  | 0,210 |  |
| Длина | м |  |  |  |  |  |  |  | 481,2 | 481,2 |
| Темп прокладки | % |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| 3.Плановая замена сетей по рекомендуемому возрасту | тыс. руб. без НДС | 24842 | 24842 | 24842 | 0 | 26805 | 26805 | 26805 | 26805 | 181743 |
| Средний диаметр | м | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |  |
| Длина | м | 394,7 | 394,7 | 394,6 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 2974 |
| Темп прокладки | % | 13% | 13% | 13% | 12% | 15% | 14% | 14% | 14% |  |
| 4. Установка приборов учета | тыс. руб. без НДС |  |  |  | 2750 | 8300 | 12350 | 9500 |  | 32900 |
| 5. Наладочные работы | тыс. руб. без НДС |  |  |  | 100 | 78,53 | 100 | 100 | 100 | 479 |
| ИТОГО по годам | тыс. руб. без НДС | 30058 | 65212 | 43243 | 2850 | 35183 | 39255 | 36405 | 100412 | 352619 |
|  | тыс. руб. c НДС (20%) | 36070 | 78255 | 51892 | 3420 | 42220 | 47106 | 43686 | 120494 | 423142 |
|  | Затраты, % | 9% | 18% | 12% | 1% | 10% | 11% | 10% | 28% |  |

  - Эффективность инвестиций

Мероприятия по строительству, реконструкции и техперевооружению систем теплоснабжения существенно улучшат качество и надежность систем теплоснабжения Подпорожского ГП и дадут следующие результаты:

- снижение тепловых потерь, за счет применения пенополиуретановой изоляции;

- увеличение срока эксплуатации на 5–10 лет, за счет применения пенополиуретановой тепловой изоляции, что в свою очередь полностью устранит внешнюю коррозию трубопроводов;

- уменьшение количества порывов и связанных с ними недоотпуска тепла, объема сливаемой воды, затрат на возмещение ущерба на время ликвидации аварии;

- увеличение отпуска тепла за весь период реализации проекта, за счет перспективного развития;

- увеличение надежности схемы теплоснабжения;

- повысится качество регулирования отпуска тепловой энергии, особенно в переходный период (начало/конец отопительного сезона).

Прогноз ценовых последствий для потребителей в сторону увеличения связан с включением в тариф на тепловую энергию инвестиционных составляющих на период от 5 до 7 лет.

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации поселения ежегодно не имеют валовой выручки, и, следовательно, являются убыточными организациями в части производства, передачи и сбыта тепловой энергии на территории Подпорожское ГП. Таким образом, затраты на проведение мероприятий – реконструкцию, строительство тепловых сетей, строительство и техническое перевооружение источников тепловой энергии необходимо выполнить за счет средств бюджета и инвесторов.

Предложения по источникам инвестиций для мероприятий представлены в таблицах 9.5.1. и 9.5.2.

Таблица 9.5.1. – Предложения по источникам инвестиций для проектов на тепловых сетях

| Проекты по тепловым сетям и теплосетевому хозяйству | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Группа 1 – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку | Плата за тех присоединение |
| Группа 2 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку | Плата за тех присоединение и займы организаций |
| Группа 3 - реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. | Займы организаций |
| Группа 4 – установка приборов учёта | Амортизация, чистая прибыль, ремонт и техобслуживание, и (или) инвестпрограмма |
| Группа 5 – наладочные мероприятия | Займы организаций |

Таблица 9.5.2. – Предложения по источникам инвестиций для мероприятий на источниках теплоснабжения.

| Проекты по источникам тепловой энергии |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Группа 1 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №1 | Займы организаций |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №3 | Займы организаций |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №4 | Займы организаций |
| 4 | Строительство котельной БМК "Новая деревня" | Бюджетные средства |
| 5 | Техническое перевооружение котельной №6 | Займы организаций |
| 6 | Техническое перевооружение БМК №8 | Займы организаций |
| 7 | Техническое перевооружение БМК №9 | Займы организаций |
| 8 | Техническое перевооружение БМК №18 | Займы организаций |
| 9 | Техническое перевооружение БМК №25 | Бюджетные средства |

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения города, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в случае систематического (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В настоящее время предприятие ООО «Петербургтеплоэнерго» и МУП ПГП «Комбинат благоустройства» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «Петербургтеплоэнерго» и МУП ПГП «Комбинат благоустройства» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятия ООО «Петербургтеплоэнерго» и МУП ПГП «Комбинат благоустройства»» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в Подпорожском городском поселении в качестве единой теплоснабжающей организации определены ООО «Петербургтеплоэнерго», МУП ПГП «Комбинат благоустройства» и ГП "Лодейнопольское ДРСУ" в зонах деятельности своих теплоисточников.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В ходе разработки Схемы теплоснабжения участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент все источники теплоснабжения в Подпорожского ГП обеспечены в мере основным топливом, перевод на природный газ осуществляется планомерно, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации трубопроводного газоснабжения источников тепловой энергии зависят от финансирования.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка программы газификации в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Подпорожского ГП не предусмотрено.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной Схемой не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время источником холодной воды МО «Подпорожское городское поселение» являются артезианские скважины, расположенные в городе Подпорожье. Количество функционирующих артезианских скважин в городе Подпорожье на данный момент 15 единиц.

В утвержденной на момент разработки схеме водоснабжения Подпорожского ГП до 2029 гг. не предусмотрены решения о развитии соответствующих систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Необходимо при последующей актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения МО «Подпорожское городское поселение» проверить производительность водоразборных сооружений и станций очистки стоков, а также пропускную способность сетей холодного водоснабжения и сооружений на них, с учетом мероприятия по переводу потребителей с электрическими водонагревателями на схему с закрытым ГВС на ИТП с подогревателями, запитанных от тепловых сетей источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения предусмотрены в настоящее время затраты, связанные с установкой ИТП, при этом дополнительно необходимо учесть требуемые затраты на реконструкцию сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения и их изменение характеризуют:

физическую доступность теплоснабжения для потребителей города;

энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии;

развитие систем теплоснабжения и надежность теплоснабжения города в части тепловых сетей.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования определены на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии.

Кроме этого дополнительно включены индикаторы, характеризующие эффективность функционирования системы теплоснабжения всего муниципального образования:

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В таблице 13.1. указаны прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Таблица 13.1. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Наименование теплоисточника | Кол-во отказов тепловой сети в 2018 г. | Кол-во отказов тепловой сети в 2020 г. | Кол-во отказов тепловой сети в 2021 г. | Кол-во отказов тепловой сети в 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Свирская | 6 | 12 | - | - |
| 2 | Котельная №3 ул. Культуры | 3 | 2 | - | - |
| 3 | Котельная №4 ул. Комсомольская | 4 | 0 | - | - |
| 4 | Котельная №6 ул. Некрасова | 2 | 1 | - | - |
| 5 | БМК №8 ул. Свирская | 14 | 2 | - | - |
| 6 | БМК №9 ул. Исакова | 0 | 0 | - | - |
| 7 | БМК №18 ул. Гражданская | 1 | 3 | - | - |
| МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 13 пер. Металлистов | - | - | - | - |
| 9 | БМК №25ул. Клубная | - | - | - | - |
| ЛОГП «ЛДРСУ» |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | - | - | - | - |
| 11 | Котельная 4,5 МВт |  |  |  | - |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Технологические нарушения на источниках Подпорожского ГП в 2022 году, повлекшие за собой прекращение подачи тепловой энергии, отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

В таблице 13.2. указаны удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Таблица 13.2. Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

| № | Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии отпускаемой в сеть, кг.у.т./.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | 157,95 | 157,95 |  | 157,95 | 157,95 | 157,95 | 157,95 | 157,95 |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | 157,43 | 157,43 |  | 157,43 | 157,43 | 157,43 | 157,43 | 157,43 |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская | 157,00 | 157,00 |  | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | 162,50 | 162,00 |  | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| 5 | БМК №8, ул. Исакова | 180,68 | 180,68 |  | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 |
| 6 | БМК №9 | 164,22 | 164,22 |  | 164,22 | 164,22 | 164,22 | 164,22 | 164,22 |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская | 161,61 | 161,61 |  | 161,61 | 161,61 | 161,61 | 161,61 | 161,61 |
| ИТОГО по источникам ООО "Петербургтеплоэнерго" |  | 163,06 | 162,98 | 162,84 |  | 162,84 | 162,84 | 162,84 | 162,84 |
| 10 | БМК №13 пер. Металлистов | 173,66 | 173,66 |  | 173,66 | 173,66 | 173,66 | 173,66 | 173,66 |
| 11 | БМК №25 ул. Клубная | 119,00 | 115,60 |  | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | 146,33 | 144,63 | 144,63 |  | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 |
| 12 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | БМК "Новая деревня" | 158,56 | 158,56 |  | 158,56 | 158,56 | 158,56 | 158,56 | 158,56 |
| 14 | Котельная 4,5МВт | 114,15 | 80,82 |  | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 |
| Итого по Подпорожскому ГП: |  | 145,52 | 136,75 | 136,71 |  | 136,71 | 136,71 | 136,71 | 136,71 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

В таблицах 13.3. представлено отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Таблица 13.3. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 5 | БМК №8, ул. Исакова | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 6 | БМК №9 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| ИТОГО по ООО "Петербургтеплоэнерго" |  | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 10 | БМК №13 пер. Металлистов | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 11 | БМК №25 ул. Клубная | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 12 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 13 | БМК "Новая деревня" | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 14 | Котельная 4,5МВт | 2,19 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| Итого по Подпорожскому ГП: |  | 2,27 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

В таблице 13.4 приведены коэффициенты использования установленной тепловой мощности котельных.

Таблица 13.4 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № | Наименование источника тепловой энергии | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | 47% | 47% | 47% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | 39% | 39% | 39% | 45% | 45% | 45% | 48% |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | 50% | 50% | 50% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 5 | БМК №8, ул. Исакова | 49% | 49% | 49% | 40% | 40% | 40% | 42% |
| 6 | БМК №9 | 34% | 34% | 34% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| ИТОГО по источникам ООО «Петербургтеплоэнерго» |  | 43% | 43% | 43% | 44% | 44% | 44% | 45% |
| 8 | БМК №13 пер. Металлистов | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 9 | БМК №25 ул. Клубная | 26% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | 26% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 10 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 11 | БМК "Новая деревня" | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| 12 | Котельная 4,5МВт | 61% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Итого по Подпорожскому ГП: |  | 38% | 44% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

В таблице 13.5 приведены удельные материальные характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 13.5 - удельные материальные характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

| № | Наименование источника тепловой энергии | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 141,94 |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская | 88,94 | 88,94 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 |
| 5 | БМК №8, ул. Исакова | 199,18 | 205,14 | 205,14 | 205,14 | 205,14 | 205,14 | 193,92 |
| 6 | БМК №9 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская | 260,34 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 | 392,69 |
| ИТОГО по источникам ООО "Петербургтеплоэнерго" |  | 156,16 | 175,92 | 175,31 | 175,31 | 175,31 | 175,31 | 172,08 |
| 8 | БМК №13 пер. Металлистов | 720,97 | 720,97 | 720,97 | 720,97 | 720,97 | 720,97 | 720,97 |
| 9 | БМК №25 ул. Клубная | 1569,66 | 1569,66 | 1569,66 | 1569,66 | 1569,66 | 1569,66 | 1569,66 |
| ИТОГО по источникам МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | 1145,31 | 1145,31 | 1145,31 | 1145,31 | 1145,31 | 1145,31 | 1145,31 |
| 10 | Котельная ДРСУ ул. Паромная. | вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 11 | БМК "Новая деревня" | 369,50 | 369,50 | 369,50 | 369,50 | 369,50 | 369,50 | 369,50 |
| 12 | Котельная 4,5МВт | 660,54 | 660,54 | 660,54 | 660,54 | 660,54 | 660,54 | 660,54 |
| Итого по Подпорожскому ГП: |  | 582,88 | 587,82 | 587,67 | 587,67 | 587,67 | 587,67 | 586,86 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии указана в таблице 13.6.

Таблица 13.6. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на отопление по ПУ, Гкал/ч | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 9,01 |  | 4,63 | 51,4% |
| 2 | Котельная №3 | 7,20 |  | 5,52 | 76,8% |
| 3 | Котельная №4 | 10,00 |  | 9,24 | 92,4% |
| 4 | Котельная №6 | 4,46 |  | 3,45 | 77,4% |
| 5 | БМК №8 | 4,21 |  | 2,54 | 60,3% |
| 6 | БМК №9 | 0,84 | 0,051 | 0,02 | 2,4% |
| 7 | БМК №18 | 0,99 |  | 0,34 | 34,1% |
| 8 | БМК №13 | 0,13 |  | 0,00 | 0,0% |
| 9 | БМК №25 | 0,47 |  | 0,00 | 0,0% |
| 10 | Котельная ДРСУ | 0,28 |  | 0,00 | 0,0% |
| 11 | Котельная 4,5 МВт | 1,11 | 0,56 | 1,67 | 100% |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице 13.7.

Таблица 13.7 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет лет |
| --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Свирская | 30 |
| 2 | Котельная №3 ул. Культуры | 21 |
| 3 | Котельная №4 ул. Комсомольская | 22 |
| 4 | Котельная №6 ул. Некрасова | 23 |
| 5 | БМК №8 ул. Свирская | 37 |
| 6 | БМК №9 ул. Исакова | 63 |
| 7 | БМК №18 ул. Гражданская | 27 |
| МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  |  |
| 8 | Котельная № 13 пер. Металлистов | 41 |
| 9 | БМК №25ул. Клубная | 42 |
| ЛОГП «ЛДРСУ» |  |  |
| 10 | Котельная ДРСУ ул. Паромная | 19 |
| 11 | Котельная 4,5 МВт | 1 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

Таблица13.8 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 2022 год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Параметр | Котельная №1 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №6 | БМК №8 | БМК №9 | БМК №18 | К БМК №13 | БМК №25 | Котельная ДРСУ | Котельная 4,5 МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  | МУП ПГП «Комбинат благоустройства» |  | ЛОГП «ЛДРСУ» | ООО «Спецзастройщик ЛО 1» |
| Отношение мат. характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица13.9 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, планируемых к реконструкции с 2022-2029 гг., к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, планируемых к реконструкции с 2023-2029 гг., к общей материальной характеристике тепловых сетей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и оптимальных скоростей теплоносителя | 0 | 0 | 195,22 | 0 | 0 | 0 | 3,07 | 198,29 |
|  | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 134,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,81 | 218,31 |
|  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 138,092 | 124,398 | 96,627 | 107,029 | 87,918 | 105,802 | 135,546 | 795,41 |
|  | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 15% |
| ВСЕГО по Подпорожскому ГП: | 272,60 | 124,40 | 291,85 | 107,03 | 87,92 | 105,80 | 208,43 | 1212,02 |
|  | 5% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% | 4% | 22% |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

Таблица13.10 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | 2023-2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Свирская | 22,3% |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №3, ул. Культуры | 18.7% |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №4, ул. Комсомольская |  | 29,5% |  |  |  |
| 4 | Котельная №6, ул. Некрасова | 11,8% |  |  |  |  |
| 5 | БМК №8, ул. Свирская |  |  | 8,8% |  |  |
| 6 | БМК №9, ул. Исакова |  |  |  | 2,4% |  |
| 7 | БМК №18, ул. Гражданская |  |  |  |  | 1,6% |
| 8 | БМК №25 ул. Клубная |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Подпорожскому ГП |  | 52,8% | 29,5% | 8,8% | 2,4% | 1,6% |

- Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для Подпорожского ГП.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, для формирования долгосрочных показателей использовались величины индексов–дефляторов.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Таблица 14.1 Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному  кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г  (базовый вариант)

| Наименование отрасли | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз |  |
| Транспорт, вкл. трубопроводный |  |  |
| дефлятор | 104.0 | 104.0 |
| ИЦП | 103.8 | 103.8 |
| ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта | 104.2 | 104.2 |

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый год периода с 2022 по 2029 гг., с учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в таблице 15.2.

Таблица 14.2 Прогноз величины тарифа до 2029г. с учетом индекса-дефлятора

| Наименование организации | Полугодие | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | 104,00% | 104,00% | 103,90% | 103,40% | 102,80% | 102,50% | 102,30% |
| ООО "Петербургтеплоэнерго" | I | 2299 | 2391 | 2486 | 2586 | 2689 | 2797 | 2908 |
|  | II | 2377 | 2472 | 2571 | 2674 | 2780 | 2892 | 3007 |
| МУП "Комбинат благоустройства" | I | 2410 | 2506 | 2607 | 2711 | 2819 | 2932 | 3049 |
|  | II | 2492 | 2592 | 2695 | 2803 | 2915 | 3032 | 3153 |
| ГП "Лодейнопольское ДРСУ" | I | 2302 | 2394 | 2490 | 2589 | 2693 | 2801 | 2913 |
|  | II | 2380 | 2475 | 2574 | 2677 | 2784 | 2896 | 3012 |
| ООО "Спецзастройщик ЛО 1" | I | 2492 | 2592 | 2695 | 2803 | 2915 | 3032 | 3153 |
|  | II | 2492 | 2592 | 2695 | 2803 | 2915 | 3032 | 3153 |

Рисунок 14.1 Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для ООО «Петербургтеплоэнерго»

Рисунок 14.2 Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для МУП ПГП «Комбинат благоустройства»